## Лист1
Наименование прибора | Коннекторы
| Электропитание |  | Входы | Выходы | Контроль питания ШАК | RS-485 | С300 | Подключение к ПК
Тип системы | Мощность сбалансированная |  | Пожарная Сигнализация | Управление | Пожарная Сигнализация | Проводные устройства связи
ПУ-10 | 220V | 12-24V | 20 шлейфов, Вход контроля цепей управления ШАК,Вход контроля двери ШАК | 10 выходов (24/220V/сухой контакт), 3 реле (сухой контакт) | 2 шт | 2 шт | - | -
ПИН-USB | - | - | - | - | - | 1 шт | - | USB - 1 шт
ПИН-IP | - | 12-24V | - | - | - | 1 шт | - | RJ45(Ethernet) - 1 шт
МТС-x | - | 1 вход(12-24V) | 3 шлейфа термокабеля | 4 выхода: 3 перекидных контакта реле "Пожар" +1 перекидной контакт реле "Авария" | - | 1 шт | - | -
МТС-D | - | 2 входа(12-24V) | 3 шлейфа термокабеля + 3 входа MTCL + 1 UPS | 5 выходов: 3 перекидных контакта реле "Пожар" +1 перекидной контакт реле "Авария" + 1 выход 12-24В, 1,0А | - | 1 шт | - | -
Модуль преобраз-ля к МТС-D | - | - | 1 шлейф | 1 MTCL | - | - | - | -
ПАС300 | - | 2 входа(12-24V) | UPS | - | - | 2 шт | вход 1, вход 2 | -
МС322 | - | 2 входа(12-24V) | 2 шлейфа + UPS | 2 реле (12/24V) | - | - | вход 1, вход 2 | -
МС320 | - | - | 2 шлейфа | - | - | - | вход 1, вход 2 | -
МС302Р | - | - | - | 2 реле (сухой контакт) | - | - | вход 1, вход 2 | -
МС322-24 | - | 2 входа(12-24V) | 4 шлейфа | 2 реле (12/24V) | - | - | вход 1, вход 2 | -
МС322-220 | 2 входа(220V) | - | 4 шлейфа | 2 реле (220V) | - | - | вход 1, вход 2 | -
С300Р | - | - | - | - | - | - | вход 1, вход 2 | -
С300ДУ-01 | - | - | - | - | - | - | вход 1, вход 2 | -
С300ДУ-02 | - | - | - | - | - | - | вход 1, вход 2 | -
С300 + БС30 | - | - | - | - | - | - | вход 1, вход 2 | -
МР5 | - | - | питание 5 реле(220V) | 10 Реле(сухой контакт) | - | - | - | -
ПУМ | - | 2 входа(12-24V) | 10 шлейфов | 5 реле(12/24V/сухой контакт) | - | 2 шт, RS-PUM | - | -
ПР | - | 2 входа(12-24V) | 10 шлейфов | 5 реле(12/24V/сухой контакт) | - | RS-PUM | - | -
ПИН | - | 12-24V | - | - | - | 1 шт | - | USB - 1 шт,RS-232- 1 шт.
ЦПИ-Ligt | - | 2 входа(12-24V) | UPS | 5 реле (сухой контакт) | - | 2 шт | - | -
ЦПИ-Pro | 220V | 12-24V | UPS | 5 реле (сухой контакт),OUT 24V | - | 2шт | - | USB - 1 шт
ПИ-Ligt | - | 2 входа(12-24V) | UPS | - | - | 2 шт | - | -
ПИ-Pro | 220V | 12-24V | UPS | 5 реле (сухой контакт),OUT 24V | - | 2 шт | - | USB - 1 шт
ШУВ | 380V | - | 24V или 220V, 2 шлейфа | 3 реле (сухой контакт) + нагрузка 24V | - | - | - | -
ШУН | 380V | - | 24V или 220V, 2 шлейфа | 3 реле (сухой контакт) + нагрузка 24V | - | - | - | -
ШУЗ | 380V | - | 24V или 220V, 2 шлейфа | 4 реле (сухой контакт) + нагрузка 24V | - | - | - | -
ШУВ-С300 | 380V | - | - | - | - | - | вход 1, вход 2 | -
ШУН-С300 | 380V | - | - | - | - | - | вход 1, вход 2 | -
ШУЗ-С300 | 380V | - | - | - | - | - | вход 1, вход 2 | -